ICS 17.220.20

CCS N 20

团体标准

T/CIMA  0166-XXXX

电力用换相开关主控器与边缘

装置通信协议

Communication protocol between the master controller of phase

switching device and edge devices in Power Systems

（征求意见稿） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。 202501

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国仪器仪表行业协会   发布

目  次

前  言	III

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 总体要求	3

5 物理层	4

6 数据链路层	5

7 应用层	5

附录A	9

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位：广东电网有限责任公司计量中心、哈尔滨电工仪表研究所有限公司、南方电网科学研究院有限责任公司、威胜信息股份有限公司、江苏林洋能源股份有限公司、广东电网有限责任公司东莞供电局、南方电网电力科技股份有限公司、广东省计量科学研究院、广东铱电测控技术有限公司等。

本文件主要起草人：张科、李健、于雷、刘献成、何珊、陆煜锌、赵云、罗辉、罗振、陆霜、梁永昌、唐酿、张向、栾浩东等。

- 电力用换相开关主控器与边缘装置通信协议

范围

本文件规定了电力用换相开关主控器（以下简称“主控器”）与边缘装置通信协议的总体要求、物理层、数据链路层和应用层。

本文件适用于主控器与边缘装置之间的通信。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 19582.1-2008 | 基于Modbus协议的工业自动化网络规范 第1部分：Modbus应用协议 |
| --- | --- |
| GB/T 19582.2-2008 | 基于Modbus协议的工业自动化网络规范 第2部分：Modbus协议在串行链路上的实现指南 |
| NB/T 10817-2021 | 换相型负荷不平衡调节装置技术规范 |
| T/CIAPS 0006-2020 | 储能变流器与电池管理系统通信协议 第1部分：CAN通信协议 |

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

换相开关 phase switching device

由采集单元、数据处理单元、通信单元、执行单元等组成的装置。

注：接收控制指令快速调节单相用电负荷接入的相别，使低压回路在A、B、C三相上电流平衡。

[来源：NB/T 10817-2021 3.4，有修改]

    - 主控器 master controller

由采集单元、数据处理单元、通信单元、执行单元等组成的装置。

注：换相开关的监控设备，负责监测总节点电气量（包括三相电压、三相电流、三相不平衡率、负载率等）以及各配套换相开关电气量和状态的采集，并对各配套换相开关进行控制。

[来源：NB/T 10817-2021 3.3，有修改]

    - 边缘装置 edge device

变压器出线侧的设备。

注：与换相开关主控器进行通信，进行校时和参数下发，并采集电气量和状态信息，上送至主站系统。

    - 物理层 physical layer

规定了边缘装置与主控器之间的物理接口及其物理和电气特性。

    - 数据链路层 data-link layer

负责边缘装置与主控器之间通信链路的建立并以帧为单位传输信息。

    - 应用层 application layer

利用数据链路层的信息传递功能，在边缘装置与主控器之间发送、接收各种数据信息。

    - 帧 frame

组成一个完整消息的系列数据位。

[来源：T/CIAPS 0006-2020 3.4，有修改]

总体要求

应用场景

边缘装置、主控器与换相开关在台区内的位置及其通信关系应与图1相符合。为保证通信质量及效率，建议：n≤64，x≤16。

图1 边缘装置、主控器与换相开关层级图

传输要求

主控器与边缘装置的数据传输要求如下：

- 通信协议

主控器与边缘装置的通信协议应符合GB/T 19582.1-2008的规定。

- 请求响应

边缘装置将初始化和控制所有在通信总线回路上传递的信息，任何情况下主控器只能响应一个请求。

- 通信方式

采用异步通信方式，8位数据位，1位起始位，1位停止位，一帧最多可包含255个字节（包含帧头、帧尾、数据内容）。

- 帧校验

采用CRC-16校验，校验码为2个字节。

- 帧结构

上行、下行命令由地址域（1个字节）、功能码（1个字节）、数据（多个字节）和CRC-16校验码（2个字节）组成。

- 字节顺序

均采用高字节在前、低字节在后，高位字在前、低位字在后的原则（校验码除外）。

物理层

应符合GB/T 19582.2-2008的规定，物理层采用串行通信接口，拓扑方式采用总线型。

通信波特率宜设定为9600bit/s[来源：GB/T 19582.2-2008 6.4]，最长帧字节数为255，校验位设定为偶校验，起始位设定为1位，数据位设定为8位，停止位设定为1位，发送与接收延时不超过2s。

数据链路层

帧格式

帧格式应符合表1的规定，并满足以下条件：

- 长度为所有数据域的字节数；

- 校验码为除校验域的所有字节的CRC-16校验码；

- 从站地址为00时为广播方式。

表1 帧格式

| 从站地址 |  | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 长度（寄存器数） |  |  | 数据域（无） |  | 校验码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1～247 |  | 03H/04H/06H/16H | ------ |  | ------ |  |  | 一个或多个字 |  | CRC-16 |  |

功能码

主要功能码应符合表2的规定。

表2 主要功能码

| 功能码 |  | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 03H |  | 读保持寄存器（读定值数据） |  |
| 04H |  | 读输入寄存器（读实时数据） |  |
| 06H |  | 写单个寄存器（对时、参数设定或遥控） |  |
| 16H |  | 写多个寄存器（对时、参数设定或遥控） |  |

应用层

读定值数据（功能码 03H）

该命令可用于读参数定值，一次可以读多个寄存器地址数据。寄存器的具体定义应符合附录A的规定。

- 查询

读定值查询帧应符合表3的规定。

表3 读定值数据查询帧

| 主站下行 | 字节数 |  | 示例（十六进制） |  | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从站地址 | 1 |  | 01 |  | 从站地址为001（十进制） |  |
| 功能码 | 1 |  | 03 |  | 读寄存器（定值参数） |  |
| 寄存器起始地址 | 2 |  | 0000 |  | 起始地址为0000H |  |
| 数据个数 | 2 |  | 0010 |  | 读寄存器个数为16个 |  |
| CRC-16 | 2 |  | 4406 |  | CRC校验码 |  |

- 响应

读定值响应帧应符合表4的规定。

表4 读定值数据响应帧

| 从站上行 | 字节数 | 示例（十六进制） | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从站地址 | 1 | 01 | 从站地址为001（十进制） |
| 功能码 | 1 | 03 | 读寄存器（定值参数） |
| 字节数 | 1 | 20 | 数据长度 |
| 第1个寄存器数据 | 2 |  | 0000 |  | 见附录A |
| ... |  |  |  |
| 第16个寄存器数据 | 2 | 0000 |  |
| CRC-16 | 2 | 8A34 | CRC校验码 |

读实时数据（功能码 04H）

该命令可用于读实时数据，一次可以读多个寄存器地址数据。寄存器的具体定义应符合附录A的规定。

- 查询

读实时数据查询帧应符合表5的规定。

表5 读实时数据查询帧

| 主站下行 | 字节数 | 示例（十六进制） | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从站地址 | 1 | 01 | 从站地址为001（十进制） |
| 功能码 | 1 | 04 | 读寄存器（实时数据） |
| 寄存器起始地址 | 2 | 0000 | 起始地址为0000H |
| 数据个数 | 2 | 0010 | 读寄存器个数为16个 |
| CRC-16 | 2 | F1C6 | CRC校验码 |

- 响应

读实时数据响应帧应符合表6的规定。

表6 读实时数据查询帧

| 从站上行 | 字节数 | 示例（十六进制） | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 从站地址 | 1 | 01 | 从站地址为001（十进制） |
| 功能码 | 1 | 04 | 读寄存器（实时数据） |
| 字节数 | 1 | 20 | 寄存器数据共2个字节 |
| 第1个寄存器数据 | 2 |  | 0000 |  | 见附录A |
| ... |  |  |  |
| 第16个寄存器数据 | 2 | 0000 |  |
| CRC-16 | 2 | 8B83 | CRC校验码 |

写单个寄存器（功能码 06H）

该命令用于写寄存器，每次都只能对单个寄存器地址数据进行处理。寄存器的具体定义应符合附录A的规定。

- 设置

写单个寄存器设置帧应符合表7的规定。

表7 写单个寄存器设置帧

| 主站下行 |  | 字节数 |  | 示例（十六进制） |  | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从站地址 |  | 1 |  | 01 |  | 从站地址为001（十进制） |  |
| 功能码 |  | 1 |  | 06 |  | 写寄存器（对时、参数设定或遥控） |  |
| 寄存器起始地址 |  | 2 |  | 0000 |  | 起始地址为0000H |  |
| 数据个数 |  | 2 |  | 0010 |  | 寄存器数值2个字节（根据实际情况而定） |  |
| CRC-16 |  | 2 |  | 8806 |  | CRC校验码 |  |

- 响应

写单个寄存器响应帧应符合表8的规定。

表8 写单个寄存器响应帧

| 从站上行 |  | 字节数 |  | 示例（十六进制） |  | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从站地址 |  | 1 |  | 01 |  | 从站地址为001（十进制） |  |
| 功能码 |  | 1 |  | 06 |  | 写寄存器（对时、参数设定或遥控） |  |
| 寄存器起始地址 |  | 2 |  | 0000 |  | 起始地址为0000H |  |
| 数据个数 |  | 2 |  | 0010 |  | 寄存器数值2字节（根据实际情况而定） |  |
| CRC-16 |  | 2 |  | 8806 |  | CRC校验码 |  |

写多个寄存器（功能码 16H）

该命令可用于写寄存器，一次可以对多个寄存器地址数据进行处理。寄存器的具体定义应符合附录A的规定。

- 设置

写多个寄存器设置帧应符合表9的规定。

表9 写多个寄存器设置帧

| 主站下行 |  | 字节数 |  | 示例（十六进制） |  | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从站地址 |  | 1 |  | 01 |  | 从站地址为001（十进制） |  |
| 功能码 |  | 1 |  | 16 |  | 写寄存器（对时、参数设定或遥控） |  |
| 寄存器起始地址 |  | 2 |  | 0000 |  | 起始地址为0000H |  |
| 寄存器数量 |  | 2 |  | 0010 |  | 寄存器数值2字节（根据实际情况而定） |  |
| 字节数 |  | 1 |  | 20 |  | 后面数据长度 |  |
| 数值 |  | 32 |  | / |  | 实际设置数值 |  |
| CRC-16 |  | 2 |  | 052E |  | CRC校验码 |  |

- 响应

写多个寄存器响应帧应符合表10的规定。

表10 写多个寄存器响应帧

| 从站上行 |  | 字节数 |  | 示例（十六进制） |  | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从站地址 |  | 1 |  | 01 |  | 从站地址为001（十进制） |  |
| 功能码 |  | 1 |  | 16 |  | 写寄存器（对时、参数设定或遥控） |  |
| 寄存器起始地址 |  | 2 |  | 0000 |  | 起始地址为0000H |  |
| 寄存器数量 |  | 2 |  | 0010 |  | 寄存器数值2字节（根据实际情况而定） |  |
| CRC-16 |  | 2 |  | 49C5 |  | CRC校验码 |  |

附录A

（资料性）

通信地址表

- A.1 主控器运行数据

主控器运行数据应符合表A.1的规定。

表A.1 主控器运行数据

| 寄存器地址 （十六进制） | 数据项 |  | 比例系数 |  | 单位 |  | 功能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 读 |  | 写 |
| 0000 | A相电压 |  | 0.01 |  | V |  | * |  |  |
| 0001 | B相电压 |  | 0.01 |  | V |  | * |  |  |
| 0002 | C相电压 |  | 0.01 |  | V |  | * |  |  |
| 0003 | A相电流 |  | 0.1 |  | A |  | * |  |  |
| 0004 | B相电流 |  | 0.1 |  | A |  | * |  |  |
| 0005 | C相电流 |  | 0.1 |  | A |  | * |  |  |
| 0006 | 零线电流 |  | 0.1 |  | A |  | * |  |  |
| 0007 | 视在功率 |  | 0.1 |  | kVA |  | * |  |  |
| 0008 | 功率因数 |  | 0.001 |  |  |  | * |  |  |
| 0009 | 不平衡度 |  | 0.1 |  | % |  | * |  |  |
| 0010 | 负载率 |  | 0.1 |  | % |  | * |  |  |
| 0011 ~ 0019 | 预留 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）功能码支持04H。 （2）功能列中，标注“*”代表具备该功能，未标注“*”代表不该功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

信息帧示例：

假设主控器地址为1，查询主控器A相电压。

主机下发信息帧：01 04 00 00 00 01 31 CA

//01：地址，04：功能码，00 00：从0x0000开始查询数据，00 01：共查询1个寄存器，31 CA：CRC校验码。

从机返回的信息帧：01 04 02 55 F0 86 24

//01：地址，04：功能码，02：返回2个字节，55 F0：主控器A相电压值为220.00V，86 24：CRC校验码。

- A.2 换相开关实时数据

换相开关实时数据应符合表A.2的规定。

表A.2 换相开关实时数据

| 寄存器地址 （十六进制） | 数据项 |  | 比例系数 |  | 单位 |  | 功能 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 读 |  | 写 |  |  |
| 0020 | 1#换相开关当前电流 |  | 0.1 |  | A |  | * |  |  |  |  |
| ... |  |  | 0.1 |  | A |  | * |  |  |  |  |
| 0083 | 64#换相开关当前电流 |  | 0.1 |  | A |  | * |  |  |  |  |
| 0084 | 1#换相开关当前相位 |  | 1 |  |  |  | * |  |  |  | 数值含义： 1-A相； 2-B相； 3-C相； 0-切断。 |
| ... |  |  | 1 |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 0147 | 64#换相开关当前相位 |  | 1 |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 0148 | 1#换相开关当前A相电压 |  | 0.01 |  | V |  | * |  |  |  |  |
| ... |  |  | 0.01 |  | V |  | * |  |  |  |  |
| 0211 | 64#换相开关当前A相电压 |  | 0.01 |  | V |  | * |  |  |  |  |
| 0212 | 1#换相开关当前B相电压 |  | 0.01 |  | V |  | * |  |  |  |  |
| ... |  |  | 0.01 |  | V |  | * |  |  |  |  |
| 0275 | 64#换相开关当前B相电压 |  | 0.01 |  | V |  | * |  |  |  |  |
| 0276 | 1#换相开关当前C相电压 |  | 0.01 |  | V |  | * |  |  |  |  |
| ... |  |  | 0.01 |  | V |  | * |  |  |  |  |
| 0339 | 64#换相开关当前C相电压 |  | 0.01 |  | V |  | * |  |  |  |  |
| 0340 | 1#换相开关运行状态字 |  | 1 |  |  |  | * |  |  |  | 运行状态字说明： Bit0为相序指示：0-正常，1-相序错误； Bit1为过压指示：0-正常，1-过压； Bit2为过载指示：0-正常，1-过载； Bit3 ~ Bit14为备用； Bit15为通信状态：0-正常，1-超时。 |
| ... |  |  | 1 |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 0403 | 64#换相开关运行状态字 |  | 1 |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 0404 | 1#换相开关累计换相次数 |  | 1 |  |  |  | * |  |  |  | 换相次数占用2个寄存器，共4个字节。 |
| 0405 |  |  | 1 |  |  |  | * |  |  |  |  |
| ... | ... |  | 1 |  |  |  | * |  |  |  |  |
| ... |  |  | 1 |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 0529 | 64#换相开关累计换相次数 |  | 1 |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 0530 |  |  | 1 |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 注：（1）功能码支持04H。 （2）功能列中，标注“*”代表具备该功能，未标注“*”代表不该功能。 （3）Bit代表比特位。 |  |  |  |  |  |  |

- A.3 最近换相记录

最近换相记录应符合表A.3的规定。

表A.3 最近换相记录

| 寄存器地址 （十六进制） | 数据项 | 比例系数 |  | 功能 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 读 | 写 |  |
| 0800 | 1#换相开关动作时间（年、月） | 1 |  | * |  | 换相记录占用4个寄存器： 寄存器1：高字节-YY，低字节-MM； 寄存器2：高字节-DD，低字节-hh； 寄存器3：高字节-mm，低字节-ss； 寄存器4： 高字节-换相前相位， 低字节-换相后相位。 |
| 0801 | 1#换相开关动作时间（日、时） | 1 |  | * |  |  |
| 0802 | 1#换相开关动作时间（分、秒） | 1 |  | * |  |  |
| 0803 | 1#换相开关换相相位切换 | 1 |  | * |  |  |
| ... |  |  |  | * |  |  |
| 08FC | 64#换相开关动作时间（年、月） | 1 |  | * |  |  |
| 08FD | 64#换相开关动作时间（日、时） | 1 |  | * |  |  |
| 08FE | 64#换相开关动作时间（分、秒） | 1 |  | * |  |  |
| 08FF | 64#换相开关换相相位切换 | 1 |  | * |  |  |
| 注：（1）功能码支持04H。 （2）功能列中，标注“*”代表具备该功能，未标注“*”代表不该功能。 |  |  |  |  |  |  |

- A.4 主控器电流曲线

主控器电流曲线数据应符合表A.4的规定。

表A.4 主控器电流曲线

| 寄存器地址 （十六进制） | 数据项 | 比例系数 | 单位 |  | 功能 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 读 | 写 |  |  |
| 2769 | 第1个点的A相平均电流 | 0.1 | A |  | * |  |  | 第1个点的平均电流（时间段为00:00-00:15） |
| 2770 | B相平均电流 | 0.1 | A |  | * |  |  |  |
| 2771 | C相平均电流 | 0.1 | A |  | * |  |  |  |
| 2772 | 零线平均电流 | 0.1 | A |  | * |  |  |  |
| ... |  | 0.1 | A |  | * |  |  | 第2-95个点的平均电流（每个点对应时间段的开始时刻为上一个点的结束时刻，结束时刻为开始时刻加上15分钟整） |
| 3149 | A相平均电流 | 0.1 | A |  | * |  |  | 第96个点的平均电流（时间段为23:45-00:00） |
| 3150 | B相平均电流 | 0.1 | A |  | * |  |  |  |
| 3151 | C相平均电流 | 0.1 | A |  | * |  |  |  |
| 3152 | 零线平均电流 | 0.1 | A |  | * |  |  |  |
| 注：（1）功能码支持04H。 （2）功能列中，标注“*”代表具备该功能，未标注“*”代表不该功能。 |  |  |  |  |  |  |

- A.5 换相开关电网频率

换相开关电网频率应符合表A.5的规定。

表A.5 换相开关电网频率

| 寄存器地址 （十六进制） | 数据项 |  | 比例系数 | 单位 |  | 功能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 读 |  | 写 |
| 3600 | 1#换相开关A相频率 |  | 0.01 | Hz |  | * |  |  |
| 3601 | 1#换相开关B相频率 |  | 0.01 | Hz |  | * |  |  |
| 3602 | 1#换相开关C相频率 |  | 0.01 | Hz |  | * |  |  |
| 3603 | 1#换相出线频率 |  | 0.01 | Hz |  | * |  |  |
| ... |  |  | 0.01 | Hz |  | * |  |  |
| 3852 | 64#换相开关A相频率 |  | 0.01 | Hz |  | * |  |  |
| 3853 | 64#换相开关B相频率 |  | 0.01 | Hz |  | * |  |  |
| 3854 | 64#换相开关C相频率 |  | 0.01 | Hz |  | * |  |  |
| 3855 | 64#换相出线频率 |  | 0.01 | Hz |  | * |  |  |
| 3856 | 1#换相开关功率因数 |  | 0.001 |  |  | * |  |  |
| ... |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 3919 | 64#换相开关功率因数 |  | 0.001 |  |  | * |  |  |
| 3920 | 1#换相开关有功功率 |  | 1 | W |  | * |  |  |
| ... |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 3983 | 64#换相开关有功功率 |  | 1 | W |  | * |  |  |
| 注：（1）功能码支持04H。 （2）功能列中，标注“*”代表具备该功能，未标注“*”代表不该功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- A.6 换相开关故障信息

换相开关故障信息应符合表A.6的规定。

表A.6 换相开关故障信息

| 寄存器地址 （十六进制） |  | 数据项 | 比例系数 |  |  | 单位 |  | 功能 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 读 | 写 |  |  |
| 4000 |  | 1#换相开关短路故障、相序 | 1 |  |  |  |  | * |  |  | 电流故障（短路、过负荷）占用5个寄存器： 寄存器1： Bit15为故障状态：1-发生，0-恢复； Bit14 ~ Bit2为备用； Bit1 ~ Bit0为相序：1-A相，2-B相，3-C相； 寄存器2：高字节-YY，低字节-MM； 寄存器3：高字节-DD，低字节-hh； 寄存器4：高字节-mm，低字节-ss； 寄存器5：故障电流数据。 |
| 4001 |  | 1#换相开关短路故障时刻（年、月） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4002 |  | 1#换相开关短路故障时刻（日、时） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4003 |  | 1#换相开关短路故障时刻（分、秒） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4004 |  | 1#换相开关短路故障电流 | 0.1 |  |  | A |  | * |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4315 |  | 64#换相开关短路故障、相序 | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4316 |  | 64#换相开关短路故障时刻（年、月） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4317 |  | 64#换相开关短路故障时刻（日、时） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4318 |  | 64#换相开关短路故障时刻（分、秒） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4319 |  | 64#换相开关短路故障电流 | 0.1 |  |  | A |  | * |  |  |  |
| 4320 |  | 1#换相开关过负荷故障、相序 | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4321 |  | 1#换相开关过负荷故障时刻（年、月） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4322 |  | 1#换相开关过负荷故障时刻（日、时） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4323 |  | 1#换相开关过负荷故障时刻（分、秒） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4324 |  | 1#换相开关过负荷故障电流 | 0.1 |  |  | A |  | * |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4635 |  | 64#换相开关过负荷故障、相序 | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4636 |  | 64#换相开关过负荷故障时刻（年、月） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4637 |  | 64#换相开关过负荷故障时刻（日、时） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4638 |  | 64#换相开关过负荷故障时刻（分、秒） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4639 |  | 64#换相开关过负荷故障电流 | 0.1 |  |  | A |  | * |  |  |  |
| 4640 |  | 1#换相开关欠压 | 1 |  |  |  |  | * |  |  | 电压故障（欠压、过压）占用5个寄存器： 寄存器1： Bit15为故障状态：1-发生，0-恢复； Bit14 ~ Bit2为备用； Bit1 ~ Bit0为相序：1-A相，2-B相，3-C相； 寄存器2：高字节-YY，低字节-MM； 寄存器3：高字节-DD，低字节-hh； 寄存器4：高字节-mm，低字节-ss； 寄存器5：故障电流数据。 |
| 4641 |  | 1#换相开关欠压时刻（年、月） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4642 |  | 1#换相开关欠压时刻（日、时） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4643 |  | 1#换相开关欠压时刻（分、秒） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4892 |  | 64#换相开关欠压 | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4893 |  | 64#换相开关欠压时刻（年、月） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4894 |  | 64#换相开关欠压时刻（日、时） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4895 |  | 64#换相开关欠压时刻（分、秒） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4896 |  | 1#换相开关过压 | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4897 |  | 1#换相开关过压时刻（年、月） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4898 |  | 1#换相开关过压时刻（日、时） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4899 |  | 1#换相开关过压时刻（分、秒） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 5148 |  | 64#换相开关过压 | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 5149 |  | 64#换相开关过压时刻（年、月） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 5150 |  | 64#换相开关过压时刻（日、时） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 5151 |  | 64#换相开关过压时刻（分、秒） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 5152 |  | 1#换相开关脱扣 | 1 |  |  |  |  | * |  |  | 换相开关脱扣故障电流故障占用4个寄存器： 寄存器1： Bit15为故障状态：1-发生，0-恢复； Bit14 ~ Bit0为备用； 寄存器2：高字节-YY，低字节-MM； 寄存器3：高字节-DD，低字节-hh； 寄存器4：高字节-mm，低字节-ss。 |
| 5153 |  | 1#换相开关脱扣时刻（年、月） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 5154 |  | 1#换相开关脱扣时刻（日、时） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 5155 |  | 1#换相开关脱扣时刻（分、秒） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 5404 |  | 64#换相开关脱扣 | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 5405 |  | 64#换相开关脱扣时刻（年、月） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 5406 |  | 64#换相开关脱扣时刻（日、时） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 5407 |  | 64#换相开关脱扣时刻（分、秒） | 1 |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 注：（1）功能码支持04H。 （2）功能列中，标注“*”代表具备该功能，未标注“*”代表不该功能。 （3）Bit代表比特位。 |  |  |  |  |  |  |

- A.7 主控器运行参数

主控器运行参数应符合表A.7的规定。

表A.7 主控器运行参数

| 寄存器地址 （十六进制） |  | 数据项 | 比例系数 |  |  | 单位 |  | 功能 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 读 | 写 |  |  |
| 6000 |  | 系统时间（年） | 1 |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 6001 |  | 系统时间（月） | 1 |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 6002 |  | 系统时间（日） | 1 |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 6003 |  | 系统时间（时） | 1 |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 6004 |  | 系统时间（分） | 1 |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 6005 |  | 系统时间（秒） | 1 |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 6006 |  | 控制单元Modbus地址 | 1 |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 6007 |  | 控制单元台区编号 | 1 |  |  |  |  | * | * |  | 控制单元台区编号占用2个寄存器，共4个字节。 |
| 6008 |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 6009 |  | 变压器容量 | 0.1 |  |  | kVA |  | * | * |  |  |
| 6010 |  | CT变比 | 1 |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 6011 |  | 平衡模式 | 1 |  |  |  |  | * | * |  | 主控器进行调节采用的平衡模式： 0-电流平衡；1-功率平衡；2-智能平衡。 |
| 6012 |  | 电流不平衡度阈值 | 0.1 |  |  | % |  | * | * |  | 电流不平衡度高于该值，则启动换相。 |
| 6013 |  | 零线电流阈值 | 0.1 |  |  | A |  | * | * |  | 零线电流高于该值，则启动换相。 |
| 6014 |  | 台变负载率阈值 | 0.1 |  |  | % |  | * | * |  | 台变负载率高于该值，则启动换相。 |
| 6015 |  | 禁止换相开始时间（时、分） | 1 |  |  |  |  | * | * |  | 高字节-hh，低字节-mm。 |
| 6016 |  | 禁止换相结束时间（时、分） | 1 |  |  |  |  | * | * |  |  |
| 6017 |  | 运行模式 | 1 |  |  |  |  | * | * |  | 0-手动，1-自动。 |
| 注：（1）功能码支持03H/06H/16H。 （2）功能列中，标注“*”代表具备该功能，未标注“*”代表不该功能。 |  |  |  |  |  |  |

- A.8 换相开关投运参数

换相开关投运参数应符合表A.8的规定。

表A.8 换相开关投运参数

| 寄存器地址 （十六进制） | 数据项 |  | 比例系数 |  | 功能 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 读 |  | 写 |  |  |
| 6041 | 1#换相开关投运状态 |  | 1 |  | * |  | * | 占用1个寄存器： 0-退运，1-投运。 |  |
| ... |  |  | 1 |  | * |  | * |  |  |
| 6080 | 64#换相开关投运状态 |  | 1 |  | * |  | * |  |  |
| 注：（1）功能码支持03H/06H/16H。 （2）功能列中，标注“*”代表具备该功能，未标注“*”代表不该功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |