ICS 17.220.20

CCS N 20

团体标准

T/CIMA 0142.1—XXXX

低压分布式电源采集监控系统          第1部分：总则

Acquiring and monitoring system of low-voltage distributed resources—

Part 1:General rules

2025.06.15

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-  实施

XXXX-XX-XX实施

中国仪器仪表行业协会   发布

目  次

前  言	II

引  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 系统结构	3

5 系统功能	5

6 安全防护	6

参考文献	6

附　录　A　（规范性）低压分布式电源采集监控系统计量采集装置配置	7

附  录  B  （资料性）并网点及公共连接点的图例说明	14

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是T/CIMA 0142《低压分布式电源采集监控系统》的第1部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出。

本文件由中国仪器仪表行业协会归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本次为首次发布。

引  言

T/CIMA 0142《低压分布式电源采集监控系统》由下列11个部分构成。

——第1部分：总则。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的基本要求，确立系统的结构、功能和安全防护要求。

——第2部分：运行监测与调节控制技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的运行监测与调节控制技术要求，确立用户侧、台区侧和平台侧在不同场景下的监测数据、调节控制条件和方法。

——第3部分：本地数据交换协议。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的本地数据交换协议，确立低压分布式电源与传感控制设备之间数据通信的物理层、数据链路层、应用层要求。

——第4部分：安全防护技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的安全防护和安全管理要求，确立终端安全、通信网络安全、区域边界安全、物理环境安全、主机安全、应用安全、数据安全、密码应用安全和安全管理中心的技术要求。

——第5部分：分布式电源接入单元技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统中分布式电源接入单元的技术要求，确立分布式电源接入单元的环境要求、工作电源、机械要求、电气要求、主控单元主要性能指标、接口要求、功能要求、安全要求和电磁兼容性等相关要求。

——第6部分：接口转接器技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的接口转接器技术要求，确立接口转接器的环境要求、功率消耗、机械要求、通信接口、功能要求、安全要求和电磁兼容性等相关要求。

——第7部分：应用软件功能及接口技术要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的应用软件技术要求，确立低压分布式电源采集监控微应用和分布式电源管理APP的功能和接口要求。

——第8部分：分布式电源接入单元型式要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的分布式电源接入单元型式要求，确立分布式电源接入单元的外形结构、通信接口和标识等要求。

——第9部分：接口转接器型式要求。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的接口转接器型式要求，确立接口转接器的外形结构、通信接口和标识等要求。

——第10部分：分布式电源接入单元检验规范。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的分布式电源接入单元检验要求，确立分布式电源接入单元的试验条件、试验方法和检验规则。

——第11部分：接口转接器检验规范。目的在于规定低压分布式电源采集监控系统的接口转接器检验要求，确立接口转接器的试验条件、试验方法和检验规则。

低压分布式电源采集监控系统

第1部分：总则

- 范围

本文件规定了低压分布式电源采集监控系统（以下简称“系统”）的结构、功能和安全防护要求。

本文件适用于低压分布式电源采集监控系统的建设和使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 33593—2017 | 分布式电源并网技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| DL/T 698.2—2021 | 电能信息采集与管理系统 第2部分：主站技术规范 |  |
| DL/T 698.41 | 电能信息采集与管理系统 第4-1部分：通信协议—主站与电能信息采集终端通信 |  |
| DL/T 698.45 | 电能信息采集与管理系统 第4-5部分：通信协议—面向对象的数据交换协议 |  |
| T/CIMA 0142.2 | 低压分布式电源采集监控系统 第2部分：运行监测与调节控制技术要求 |  |
| T/CIMA 0142.3 | 低压分布式电源采集监控系统 第3部分：本地数据交换协议 |  |
| T/CIMA 0142.4 | 低压分布式电源采集监控系统 第4部分：安全防护技术要求 |  |
| T/CIMA 0142.5 | 低压分布式电源采集监控系统 第5部分：分布式电源接入单元技术要求 |  |
| T/CIMA 0142.6 | 低压分布式电源采集监控系统 第6部分：接口转接器技术要求 |  |
| T/CIMA 0142.7 | 低压分布式电源采集监控系统 第7部分：应用软件功能及接口技术要求 |  |
| T/CIMA 0142.8 | 低压分布式电源采集监控系统 第8部分：分布式电源接入单元型式要求 |  |
| T/CIMA 0142.9 | 低压分布式电源采集监控系统 第9部分：接口转接器型式要求 |  |
| T/CIMA 0142.10 | 低压分布式电源采集监控系统 第10部分：分布式电源接入单元检验规范 |  |
| T/CIMA 0142.11 | 低压分布式电源采集监控系统 第11部分：接口转接器检验规范 |  |

- 术语和定义

GB/T 33593—2017、DL/T 698.2—2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

低压分布式电源　low-voltage distributed resource

以220 V/380 V电压规格接入电网的分布式电源。

注：包含光伏、储能等类型。

微应用　micro-application

低压分布式电源采集监控微应用　micro-application of acquiring and monitoring of low-voltage distributed resource

管理层中进行低压分布式电源（3.1）业务处理的软件。

终端　terminal

分布式电源台区监控终端　distributed resources station monitoring terminal

位于数据采集层，与微应用（3.2）和传感控制设备（3.4）通信，对传感控制设备（3.4）和低压分布式电源（3.1）进行采集监控的台区设备。

传感控制设备　sensing and control equipment

位于设备感知层，能感知低压分布式电源（3.1）运行状态，接受终端（3.3）调节控制指令对低压分布式电源（3.1）进行控制的装置。

注：常见传感控制设备有分布式电源接入单元（3.5）、光伏交互模组（3.8）和断路器。

分布式电源接入单元　distributed resources access unit

与终端（3.3）和低压分布式电源（3.1）通信，具备协议转换、执行调节控制指令等功能的传感控制设备（3.4）。

注：分为Ⅰ型分布式电源接入单元（3.6）和Ⅱ型分布式电源接入单元（3.7）两种。

Ⅰ型分布式电源接入单元　type I distributed resources access unit

监控低压分布式电源、智能电能表和断路器的分布式电源接入单元（3.5）。

Ⅱ型分布式电源接入单元　type II distributed resources access unit

监控低压分布式电源的分布式电源接入单元（3.5）。

光伏交互模组　photovoltaic interaction module

光伏设备数据交互模组 equipment photovoltaic data interaction module

作为智能物联电能表的扩展模组，实现智能物联电能表与光伏设备数据交互的传感控制设备（3.5）。

接口转接器　interface adapter

连接低压分布式电源（3.1）与分布式电源接入单元（3.5）或光伏交互模组（3.8）的设备。

双模通信　dual mode communication

通过低压电力线和空间辐射两条路径协同工作，实现低压用户电力信息的汇聚、传输、交互。

公共连接点　point of common coupling

低压分布式电源接入公用电网的连接处。

[来源：GB/T 29319—2024，3.2，有修改]

并网点　point of interconnection

低压分布式电源的输出汇总点。

[来源：GB/T 29319—2024，3.3，有修改]

孤岛　islanding

包含负荷和电源的部分电网，从主网脱离后继续孤立运行的状态。孤岛可分为非计划性孤岛和计划性孤岛。

[来源：GB/T 19964—2024，3.13]

防孤岛　anti-islanding

防止非计划性孤岛现象的发生。

[来源：GB/T 19964—2024，3.14]

- 系统结构

  - 系统基本结构

系统由管理层、数据采集层和设备感知层组成，基本结构应与图1相符合：

- 管理层具备数据采集、管理、应用和调节控制等功能，由微应用、数据中心和前置服务组成；

- 数据采集层具备台区内的数据采集、监测控制等功能，由分布式电源台区监控终端组成；

- 设备感知层具备低压分布式电源的状态感知和调节控制等功能，由智能电能表和传感控制设备组成。

图1 系统基本结构图

  - 管理层

应具备档案管理、数据交互、数据管理、运行监测、发电预测和调节控制等功能，对外实现数据共享与交互。其中，微应用应符合T/CIMA 0142.7的规定。

  - 数据采集层

应具备台区档案管理、数据采集、状态监测、台区调节控制、设备对时等功能，执行或转发主站下发的调节控制命令。

  - 设备感知层

应具备对低压分布式电源的采集监控功能，可与终端、手持设备等进行数据传输。具体包括：

- 智能电能表应具备电能计量等功能，智能物联电能表可通过扩展模组实现与低压分布式电源设备交互，以及谐波、频率、电压监测等功能；

- 断路器应具备远程或就地控制分合闸、过欠压保护、防孤岛保护、开关状态反馈等功能，宜具备剩余电流保护功能；

- 分布式电源接入单元应具备协议转换、执行调节控制指令等功能，符合T/CIMA 0142.5、T/CIMA 0142.8和T/CIMA 0142.10的规定；

- 接口转接器应具备接口转接和扩展功能，符合T/CIMA 0142.6、T/CIMA 0142.9和T/CIMA 0142.11的规定。

  - 数据传输要求

    - 数据传输信道

应符合以下要求：

- 系统管理层与数据采集层之间的数据传输采用4G/5G、无线专网、光纤专网等；

- 数据采集层与设备感知层之间的数据传输采用双模通信等；

- 设备感知层与低压分布式电源之间的数据传输采用RS-485、CAN等。

    - 数据传输协议

应符合以下要求：

- 系统管理层与数据采集层之间的数据传输协议应符合DL/T 698.45或DL/T 698.41等规定；

- 数据采集层与设备感知层之间的数据传输协议应符合DL/T 698.45等规定；

- 设备感知层与低压分布式电源设备之间的数据传输协议应符合DL/T 698.45或T/CIMA 0142.3等规定。

  - 设备配置

数据采集层和设备感知层的设备配置方式包括全额上网、自发自用/余电上网两种，应符合附录Ａ的规定。

- 系统功能

  - 采集监测

应具备终端、智能电能表、传感控制设备、低压分布式电源等设备的数据采集和状态监测能力，对采集任务进行调度管理，对采集数据进行协议解析、分析处理与存储，应符合T/CIMA 0142.2的规定。

  - 调节控制

应具备对低压分布式电源的调节控制功能，包括柔性调节和刚性控制等，应符合T/CIMA 0142.2的规定。

  - 统计分析

应具备低压分布式电源接入情况、发/用电情况、调节控制情况、电能质量数据、异常情况等统计与分析功能，应符合T/CIMA 0142.7的规定。

  - 异常告警

应具备对安全隐患、电能质量异常、发电异常等异常情况的告警功能，应符合T/CIMA 0142.7的规定。

  - 系统交互

应通过统一的接口与外部系统进行数据接入、指令交互、数据共享等，应符合DL/T 698.2—2021的系统交互规定。

  - 系统管理

应具备时钟管理、档案管理、权限和密码管理、终端管理等管理功能，应符合DL/T 698.2—2021的系统管理规定。

- 安全防护

应部署于独立的安全域，与其它系统交互时采用横向安全隔离措施，重要信息传输应有纵向认证和加密措施，应符合T/CIMA 0142.4的安全防护规定。

（规范性）

低压分布式电源采集监控系统计量采集装置配置

- 计量点设置

计量点设置应符合以下要求：

- 针对全额上网用户，在用户与电网的产权分界点处设置计量点，同时计量低压分布式电源用户发电量、上网电量和用电量。计量点设置应与图A.1相符合。

图A.1 全额上网计量点示意图

- 针对自发自用、余电上网用户，分别在用户与电网的产权分界点处设置上网计量点1，计量低压分布式电源用户上、下网电量；在低压分布式电源的并网点处设置发电计量点2，计量低压分布式电源用户发电量；在用户负荷的用电侧设置用电计量点3，计量低压分布式电源用户自用电量。计量点设置应与图A.2相符合。并网点及公共连接点的图例说明见附录B。

图A.2 自发自用、余电上网计量点示意图

- 计量采集装置典型配置

### A.2.1 基于分布式电源接入单元的典型配置方案

基于Ⅰ型分布式电源接入单元的系统典型配置应符合以下要求：

- 全额上网用户，采用“终端+智能电能表+Ⅰ型分布式电源接入单元+断路器”配置，在计量点处安装1只智能电能表，计量发电用户发电量；在智能电能表前安装1只Ⅰ型分布式电源接入单元，对智能电能表、低压分布式电源和断路器进行采集监控；在智能电能表后安装1只断路器，接收Ⅰ型分布式电源接入单元或智能电能表指令实施并离网控制。典型配置应与图A.3相符合。

图A.3 全额上网用户典型配置

- 自发自用、余电上网用户，采用“终端+智能电能表+Ⅰ型分布式电源接入单元+断路器”配置，在计量点1处安装1只智能电能表，计量发电用户发电量；在计量点1处的智能电能表前安装1只Ⅰ型分布式电源接入单元，对智能电能表、低压分布式电源和断路器进行采集监控；在计量点2处的智能电能表后安装1只断路器，接收Ⅰ型分布式电源接入单元或智能电能表指令实施并离网控制。典型配置应与图A.4相符合。

图A.4 自发自用、余电上网用户典型配置

基于Ⅱ型分布式电源接入单元的系统典型配置应符合以下要求：

- 全额上网用户，采用“终端+智能电能表+Ⅱ型分布式电源接入单元+断路器”配置，在计量点处安装1只智能电能表，计量发电用户发电量；在智能电能表前安装1只Ⅱ型分布式电源接入单元，对低压分布式电源进行采集监控；在智能电能表后安装1只断路器，接收智能电能表指令实施并离网控制。典型配置应与图A.5相符合。

图A.5 全额上网公变用户典型配置

- 自发自用、余电上网用户，采用“终端+智能电能表+Ⅱ型分布式电源接入单元+断路器”配置，在计量点2处安装1只智能电能表，计量发电用户发电量；在智能电能表前安装1只Ⅱ型分布式电源接入单元，对低压分布式电源进行采集监控；在智能电能表后安装1只断路器，接收智能电能表指令实施并离网控制。典型配置应与图A.6相符合。

图A.6 自发自用、余电上网公变/专变用户典型配置

### A.2.2 基于智能物联电能表的典型配置方案

基于智能物联电能表的系统典型配置方案应符合以下要求：

- 全额上网用户，采用“终端+智能物联电能表（含光伏交互模组）+断路器”配置，在计量点处安装1只智能物联电能表（含光伏交互模组），计量发电用户发电量，对低压分布式电源进行采集监控；在智能物联电能表后安装1只断路器，接收智能物联电能表指令实施并离网控制。典型配置应与图A.7相符合。

图A.7 全额上网用户典型配置

- 自发自用、余电上网用户，采用“终端+智能物联电能表（含光伏交互模组）+断路器”配置，在计量点2处安装1只智能物联电能表（含光伏交互模组），计量发电用户发电量，对低压分布式电源进行采集监控；在智能物联电能表后安装1只断路器，接收智能物联电能表指令实施并离网控制。典型配置应与图A.8相符合。

图A.8 自发自用、余电上网用户典型配置

（资料性）

并网点及公共连接点的图例说明

- 专变用户并网点及公共连接点

专变用户并网点及公共连接点结构见图B.1：实线框为通过220V/380V电压等级并网的用户电网，该用户电网通过公共连接点C与公共电网相连，在用户电网内部，低压分布式电源分别通过A点和B点与用户电网相连，A点和B点均为并网点。

图B.1　专变用户并网点及公共连接点的图例说明

- 公变用户并网点及公共连接点

公变用户并网点及公共连接点结构见图B.2：实线框为通过220V/380V电压等级并网的用户电网，该用户电网通过公共连接点B与公共电网相连，在用户电网内部，低压分布式电源通过A点与用户电网相连，A点为并网点。在C点，低压分布式电源直接与公共电网相连，C点是并网点，也是公共连接点。

图B.2　公变用户并网点及公共连接点的图例说明

______________________________